### 8路晶体管接点开关量输出卡 (XP362)

XP362是智能型8路无源晶体管开关触点输出卡，可通过中间继电器驱动电动执行装置。采用光电隔离，不提供中间继电器的工作电源；具有输出自检功能。

技术指标

| 型号 | XP362 |
| --- | --- |
| 卡件电源 |  |
| 5V供电电源 | 5VDC0.3V，Imax<60mA |
| 24V供电电源 | 24VDC0.5V，Imax<20mA |
| 输出回路 |  |
| 通道数 | 8路 |
| 信号类型 | 晶体管开关触点（OC） |
| 逻辑“0”输出阀值 | 最大漏电流小于0.1mA |
| 逻辑“1”输出阀值 | 输出晶体管压降小于0.3V |
| 负载能力 | 每点50mA（24V，吸收电流），每卡400 mA |
| 配电方式 | 卡件不提供24V电源，需外配 |
| 隔离方式 | 光电隔离，统一隔离 |
| 隔离电压 | 500VAC 1分钟（现场侧与系统侧） |

### 3．3.5.6  8路触点型开关量输入卡 (XP363)

XP363卡是8路数字量信号输入卡，该卡件能够快速响应干触点输入，实现数字信号的准确采集。本卡为智能型卡件，具有卡件内部软硬件（如CPU）运行状况在线检测功能（包括对数字量输入通道工作是否正常进行自检）。

技术指标

| 型号 | XP363 |
| --- | --- |
| 卡件电源 |  |
| 5V供电电源 | 5VDC0.3V，Imax<60mA |
| 24V供电电源 | 24VDC0.5V，Imax<25mA |
| 输出回路 |  |
| 通道数 | 8路 |
| 信号类型 | 干触点输入（共地） |
| 逻辑“ON”输入 | <1kΩ |
| 逻辑“OFF”输入 | >100kΩ |
| 隔离方式 | 光电隔离，统一隔离 |
| 隔离电压 | 500VAC 1分钟（现场侧与系统侧） |