数据转发卡（部件号 SP233）

1） 功能  数据转发卡(SP233)是系统 I/O 机笼的核心单元，是主控制卡联接 I/O 卡件的中间环节，它一方  面驱动 SBUS 总线，另一方面管理本机笼的 I/O 卡件。通过数据转发卡，一块控制卡（SP243X）可  扩展 1 到 8 个 I/O 机笼，即可以扩展 16 到 128 块不同功能的 I/O 卡件。图 3.2.2-1 为 SBUS 的结构图。  新型数据转发卡不同于 SP231 卡，它具有冷端温度采集功能，负责整个 I/O 单元的冷端温度采集。

2） 技术特点  SP233 卡件板上具有 WDT 看门狗复位功能，在卡件受到干扰而造成软件混乱时能自动复位  CPU，使系统恢复正常运行。  SP233 卡件负责主机与 I/O 卡件之间数据交换，是每个机笼的必备卡件。  SP233 支持冗余结构。每个机笼可配置双 SP233 卡，互为备份。在运行过程中，如果卡件出现  故障，SP233 卡可自动无扰动切换到备用卡件，并可实现硬件故障情况下软件切换和软件死机情况  下的硬件切换，确保系统安全可靠地运行。  若不需冗余，可单卡工作。冗余工作和单卡工作这两种结构，对于用户来说，系统功能是完全  一致的。  可方便地扩展 I/O 机笼。SP233 卡具有地址跳线，可设置本卡件在 SBUS 总线中的地址和工作  模式（是否需要冗余配置）。在系统规模容许的条件下，只需增加 SP233 卡，就可扩展 I/O 机笼，但  新增加的 SP233 卡地址与已有的 SP233 卡地址不可重复。  可对本机笼的供电状况实行自检。系统 24V，5V 采用双路冗余供电方式。SP233 可在其中任何  一路出现异常情况时，实现故障显示（上位机显示）。 可采集冷端温度，作为本机笼温度信号的参考补偿信号。  可检测环境温度，并将数据传送至上层，作为系统对本机笼工作状态的监控依据。  可通过中继器实现总线节点的远程连接。SP233 卡设有选频跳线，可根据实际节点连接方法，  选择相应的通信波特率。  SP233 支持的 SBUS—I/O 总线通讯规约，即冗余 1Mbps 高速 SBUS 总线通讯。

跳线设置

1、按非冗余方式配置（即单卡工作时），SP233 卡件的地址 I 必须符合以下格式： I 必须为偶数，0≤I <15，而且 I+1 的地址被占用，不可作其它节点地址用。在同一个控 制站内，把 SP233 卡件配置为非冗余工作时，只能选择偶数地址号，即 0#、2#、4#…。

2、按冗余方式配置时，两块 SP233 卡件的 SBUS 地址必须符合以下格式：I、I+1 连续， 且 I 必须为偶数，0≤ I <15。SP233 地址在同一 SBUS 总线中，即同一控制站内统一编 址，不可重复。

性能指标

通讯方式：冗余高速 SBUS 总线通讯规约 卡件供电：DC5V，80mA 冗余方式：1∶1 热备用  扩展方式：BCD 码地址设置，0～15 可选 冷端温度测量范围：(-20～40)℃ 冷端温度测量精度：小于±1℃

扩展连接方法

一块主控制卡 SP243X 最多能连接 16 块（8 对）互为冗余的数据转发卡 SP233。在主控制卡 SP243X  冗余配置的情况，两块互为冗余的主控制卡 SP243X 作一块主控制卡 SP243X 处理，最多也只能连接  16 块（8 对）数据转发卡 SP233。