主控制卡（SP243X）

主控制卡（又称控制站主机卡）是控制站的软硬件核心，它负责协调控制站内的所

有软硬件关系和各项控制任务，主控制卡的功能和性能将直接影响系统功能的可用性、

实时性、可维护性和可靠性。

JX-300X 主控制卡的综合性能（处理能力、程序容量、运行速度等），除了增强系

统控制功能外，还增强了卡件的可靠性，简化了维护和保养。综合技术特点：

·采用双微处理器结构，即有两片Philips XA-G3 微处理器，主CPU 和从CPU，

主频24M。它们协同处理控制站的任务，功能更强，速度更快；

·具有双重化10Mbps 以太网标准通讯控制器和驱动接口（两片UM9008 和相关驱

动芯片），互为冗余，使系统数据传输实时性、可靠性、网络开放性有了充分的保证，

构成了完全独立双重化热冗余SCnet Ⅱ；

·互为冗余的两个CPU 卡件之间高速数据交换，使工作/备用卡件之间的运行状态

JX-300X DCS 系统手册 系统控制站

同步，同步速度达1Mbps；

·控制软件和算法模块采用模块化设计，核心程序固化在CPU 卡的EPROM 中；

·具有8Mbit 的用户可组态的控制程序和数据区，为用户设计的复杂控制程序和数

据区准备了充足的内存空间。

·实时诊断和状态信息可在本卡件的LED 上显示，并向SCnet Ⅱ上广播；

·采样周期和控制速率从50 毫秒到5 秒可选（固定）或根据程序运行自行决定；

·带算术、逻辑、控制算法库；

·支持SCX 语言、梯形图、功能图、顺控等组态工具构造的控制方案；

·软件支持冷、热启动等多种初始化模式。在冷启动模式下，可以调用用户算法的

初始化程序；

·支持1Mbps SBUS 接口；

·可带16 到96 块I/O 卡，具有本卡或远程I/O 功能，节省安装费用；

·综合诊断到I/O 通道级；

·具有灵活的报警处理和信号质量码功能。过程点的传感器和高低限检查,过程点

报警处理，增加了过程点质量标志——“报警”、“变送器故障”、“自动/手动”、“可疑”等；

·事件记录的分辨率达到1 毫秒；

·使用后备电池，以防主电源故障时丢失数据。在系统断电的情况下，能保护SRAM

数据不丢失，后备电池最长时间为5 年；

·冗余或非冗余的系统配置。

卡件供电：DC5V，280mA；DC24V，5mA；

冗余方式：1∶1 热备用。