解放军电视中心中控室ups检测报告

我公司工程师人员与2011.03.17号对解放军电视中心中控室所应用的ups不间断电源和ups蓄电池进行重点检测结果如下：

- 由于ups不间断电源使用寿命过长。导致ups不间断电源内部逆变器老化、充电器电路短路、空载通电、不能进行市电向逆变供电转换，无法提供正常运行会导致市电短时间内停电。

- 由于ups蓄电池在使用中导致ups蓄电池内部结构损坏、无电流、无电压在市电断电的情况下无法正常放电会导致停电以后ups电源无法满足供电需求。

- 所以建议您 立即更换ups电源和蓄电池 防止老化的ups电源所带来的危险。

检测工程师：苏涛

检测单位：北京同乐诚商贸有限公司

检测日期：2011、03、17