# Q641气动法兰球阀

#### 一、气动法兰球阀 产品概述

禹进公司生产的"上禹"牌气动法兰球阀采用高精度气动执行器及精铸球阀组成。主要分为气动开关球阀及气动切断球阀两大类。气动法兰球阀具有结构紧凑、体积精小、运行可靠、流阻系数低、密封性好、维修容易、安装方便、适应性强等优点。气动开关球阀可配行程限位开关、电磁阀、减压阀及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动切断球阀特别适合于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合。气动法兰球阀广泛应用于石油、化工、教学设备、轻工、高压设备、制药、造纸等工业自动控制系统中，作远距离集中控制或就地控制。

| 气动法兰球阀 (GT气缸) | 气动法兰球阀 (AT气缸) |
| --- | --- |

#### 二、气动法兰球阀 产品特点

（1）流体阻力小、球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
（2）止推轴承减小阀杆摩擦力矩，可使阀杆长期操作平衡灵活。
（3）阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增设而增大。
（4）阀杆密封可靠，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增设而增大。
（5）由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损失小，帮球阀的使用寿命长。
（6）下装式阀杆和阀杆头部凸阶防止阀杆喷出，如火灾造成阀杆密封破坏，凸阶与阀体间还可形成金属接触，确保阀杆密封。

#### 三、气动法兰球阀 主要设计标准

| 设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
| --- | --- |
| 法兰尺寸 | JB/T74～90、GB9112～9131、HGJ44～76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212～2214、DIN2543 |
| 结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
| 检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |

#### 四、气动法兰球阀 主要技术参数及性能

| 公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
| 公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa；ANSI 150、300LB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 允许压差(MPa) | ≤公称压力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀体形式 | 两段式铸造球阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连接形式 | 法兰式、焊接式、螺纹式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量特性 | 近似快开型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 动作范围 | 0～90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露量Q | 按GB/T4213-92，小于额定KV0.01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可调范围 | 250：1 |  |  |  |  |  |  |  | 350：1 |  |  |  |
| 配置执行机构 | 可配GT、SR、ST、AT、AW等系列气动执行机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制方式 | 开关型(开关两位控制)、调节型(4～20mA控制) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 四、气动法兰球阀 执行器技术参数

| 执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
| --- | --- |
| 供气压力 | 0.4～0.7MPa |
| 气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 环境温度 | -30～+70℃ |
| 作用形式 | 单作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位开(FO)；气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |

#### 五、气动法兰球阀 主要零件材料

| 零件名称 | 材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
| 阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 阀座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金) |  |  |  |
| 填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |  |  |  |

#### 七、气动法兰球阀 主要性能规范

| 公称通径DN(mm) |  | DN15-300 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| 试验压力 | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
|  | 密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
|  | 低压气密试验 | 0.5～0.7 |  |  |  |  |
| 适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |  |  |  |  |  |

#### 七、气动法兰球阀 外形图

| 气动法兰球阀(浮动式阀体) | 气动法兰球阀(固定式阀体) |
| --- | --- |

#### 八、气动法兰球阀 安装连接尺寸

| 公称通径DN(mm) | 主要尺寸 |  |  |  | 法兰尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | PN1.6MPa |  |  |  | PN2.5MPa |  |  |  |
|  | L | H | H1 | L1 | D | D1 | D2 | n-φd | D | D1 | D2 | n-φd |
| 15 | 130 | 185 | / | 140 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 95 | 65 | 46 | 4-14 |
| 20 | 140 | 191 | / | 140 | 105 | 75 | 45 | 4-14 | 105 | 75 | 56 | 4-14 |
| 25 | 150 | 193 | / | 140 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
| 32 | 165 | 212 | / | 164 | 140 | 100 | 76 | 4-18 | 140 | 100 | 76 | 4-18 |
| 40 | 180 | 217 | / | 164 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 150 | 110 | 84 | 4-18 |
| 50 | 200 | 260 | 102 | 190 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
| 65 | 220 | 293 | 114 | 210 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 8-18 |
| 80 | 250 | 323 | 127 | 247 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
| 100 | 280 | 382 | 152 | 276 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
| 125 | 320 | 468 | 184 | 348 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
| 150 | 360 | 510 | 219 | 378 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
| 200 | 400 | 655 | 273 | 524 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
| 250 | 630 | / | 360 | / | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
| 300 | 750 | / | 395 | / | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |